建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     魏县人民医院建设项目

建设单位（盖章）：    魏县人民医院

编制日期：          2021 年 6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 魏县人民医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王延春 | 联系方式 | 13603309460 |
| 建设地点 | 魏县魏城镇西关外一号 |  |  |
| 地理坐标 | （东径：114度55分 30.835 秒，北纬： 36度 21 分41.808秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 108 医院 841（其他） |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 河北省卫生厅 | 项目审批（核准/备案）文号 | 冀卫财字(94)第55号 |
| 总投资(万元) | 3698 | 环保投资(万元) | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.35 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | □否 ☑是 | 用地面积（m2） | 20259.94 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析： - 按照《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环办环评[2016]95号)、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南(试行)》(环办环评[2017]99号)，本项目“三线一单”符合性分析如下： 1、生态保护红线：是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限值、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 - 根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知(冀政字[2018]23号)，魏县生态保护红线为河滨岸带。本项目位于魏县县城主城区，距本项目最近的地表水体为西侧1100m的玉泉河。本项目不在生态红线范围内。 2、环境质量底线：是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 区域环境空气属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区，声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，区域执行地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。本项目为综合医院，不属于生产类项目，本项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线要求，不会对环境质量底线产生冲击。 3、资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目用电由当地市政电网提供，项目用水由当地供水管网提供，供暖由区域集中供热提供。本项目能源利用均在区域供水、供电、供热负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。 4、环境准入负面清单：是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 《魏县禁止投资的项目负面清单》（以下简称《负面清单》）内容： 第一项：禁止投资国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类项目和《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》内的项目。 限制类项目不得新建和扩建，现有企业可以改造升级或等量置换；淘汰类项目不得新建、扩建和改造升级，已有项目必须限期关停。 第二项：禁止投资《河北省大气污染防治行动计划实施方案》明确要求治理、限制、防治的项目。 （1）禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。新、扩、改建项目实行产能等量或减量置换。 （2）除热电联产外，禁止投资燃煤发电项目，包括项目配套建设的自备燃煤电站。 第三项：根据魏县产业发展定位和节能减排控制目标，除第一、二项禁止投资项目外，下列项目也不得投资建设： （1）钢铁产业。全部禁止投资，包括炼钢、炼铁、热轧、铁合金、电解金属锰，以及焦化、石墨、电石、硅合金、含铬质耐火材料等。 （2）有色金属及非金属矿物质产业。禁止投资有色金属（含贵金属、再生有色金属）及非金属矿物质的冶炼、分离、提取，以及通过热炉工艺进行的有色金属及非金属矿物质热加工。 （3）石化化工产业。全部禁止投资。 （4）医药产业。禁止投资产能严重过剩的大宗化学原料药。 （5）建材产业。禁止投资水泥、玻璃、陶瓷、粘土砖瓦及烧结砖瓦、石灰及石膏制造、以及使用炉窑加热工艺生产的其他建筑材料。 （6）机械及装备制造产业。禁止投资铸造（项目配套的中频电炉精密铸件除外）、锻造、不在魏县省级经济开发区内的金属表面处理及热处理加工。 （7）轻工产业。禁止投资纸浆、机制纸及纸板、皮革鞣制、皮毛鞣制。 （8）纺织产业。禁止投资印染、化学纤维制造。 （9）房地产开发经营产业。禁止投资容积率小于1.0（含1.0）的住宅项目、单套住房建筑面积超过144平方米的大套型住宅项目；建设建材城、家具城、市场商场、宾馆等大型商业设施项目禁止占用耕地，亦不得通过先行办理城市分批次农用地转用等形式变相占用耕地。 （10）社会事业产业。禁止投资高尔夫球场、赛马场；建设公墓、机动车训练场、赛车场、大型游乐设施、主题公园（影视城）、仿古城项目禁止占用耕地，亦不得通过先行办理城市分批次农用地转用等形式变相占用耕地。 第四项：外商投资按照国家外商投资产业指导目录执行。 经对照该《负面清单》，本项目属医院建设项目，不在魏县《负面清单》内。 |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 主要建设内容及规模：项目占地面积20259.94m2，总建筑面积30774m2，主要建设1座门诊楼、1座医技楼、1座外科病房楼、1座内科病房楼、1座综合楼及其他辅助工程，共设床位460张。年门诊接诊量约为92000人次/年，年住院量为9200人次。 - 本项目为二级甲等综合性县级医院，不涉及传染病、结核病的治疗。另外，本项目涉及辐射影响的设备委托具有辐射环境影响评价资质的单位进行专项评价，不在本报告评价范围内。 - 本项目主要建设内容见表1。 表1 主要建设内容一览表 工程 分类; 建设内容. 主体 工程; 门诊楼; 4层，占地面积：1181.5m2，建筑面积4726 m2. 内科病房楼; 4层，占地面积：1218.5m2，建筑面积4874 m2. 外科病房楼; 8层，地下一层，占地面积：1010.7m2，建筑面积9096 m2. 医技楼; 6层，占地面积：850m2，建筑面积5100 m2. 综合楼; 3层，地下一层，占地面积：1500.5m2，建筑面积6002 m2. 急救中心; 2层，占地面积：400m2，建筑面积950 m2. 辅助 工程; 食堂; 1层，位于综合楼一楼北侧，面积500m2. 配电室; 1层，占地面积20m2. 门卫; 1层，占地面积20m2. 危废间; 1层，占地面积20m2. 制氧站; 3个8m3储氧罐. 加药间; 1层，用于废水加药消毒，占地面积40m2. 后勤仓库; 1层，用于存放食堂的食材，占地面积160m2. 耗材仓库; 2层，一层用于存放化学品，二层用于存放药品，占地面积300m2. 太平间; 1层，占地面积50m2. 公用 工程; 供热; 项目在市政供热管网范围内，由魏县热力公司供热. 供水; 项目用水引自当地供水管网. 排水; 食堂餐饮废水经隔油池处理、生活废水经化粪池处理后与医疗污水一起进入本项目污水处理站处理，经污水管网排入魏县污水处理厂处理. 供电; 由当地市政电网提供. 环保 工程; 废气治理; 食堂油烟：经4台高效油烟净化器处理后，由楼顶排放 污水处理站采用地埋式，减少恶臭气体扩散. 噪声治理; 建筑物隔声. 固废; 医疗废物、污水处理站产生的污泥暂存于危废间，委托资质单位处置，生活垃圾由由环卫部门统一处理. 废水处理; 食堂餐饮废水经隔油池处理、生活废水经化粪池处理后与医疗污水一起进入本项目污水处理站处理，经污水管网排入魏县污水处理厂处理，污水处理站采用模块化一体化设计，污水处理采用A/2O生化处理+消毒处理工艺. - 能源消耗 本项目能源年消耗量见表 2。 表 2 项目能源消耗量一览表 类别; 名称; 年用量. 能源消耗; 新鲜水; 76146.3m3/a. 电; 1050万kwh. - 医疗设备 - 本项目医疗设备见表 3。 表 3 项目主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 呼吸机; F120-B; 2. 2; 全自动血气分析仪; GEMPremier3000; 1. 3; 导乐仪; GT-4A; 1. 4; 高频C型臂; KP5000; 1. 5; 麻醉机; 7800A; 1. 6; 麻醉机; 德国DRAGER; 2. 7; 麻醉机; 韩国皇家; 1. 8; 麻醉机; 8600A; 2. 9; 钛激光治疗机; SPM-H65W; 1. 10; 小C型臂; JXC6000; 1. 11; 腹腔镜; DFQ-3; 1. 12; 血液透析仪; 4008S; 2. 13; 全自动生化分析仪; TBA-120FR; 1. 14; 全自动生化分析仪; COBAS6000; 1. 15; 全自动血凝仪; CA-1500; 1. 16; 血球计数仪; PentraDF120; 1. 17; 血球计数仪; PentraMSCPR; 1. 18; 移动DR机; DR; 1. 19; DR; NEWSTAR; 1. 20; DR; 西门子; 1. 21; 数字胃肠X光机; 智敏; 1. 22; 核磁共振; P023A; 1. 23; CT机; AquilionTSC-101A; 1. 24; 彩超及工作站; SSH-880A; 1. 25; 彩超及工作站; SSA-660A; 4. 26; 彩超; 阿波罗400; 1. 27; 彩超; G60s; 1. 28; 彩超; x150; 1. 29; 胃镜; EPX-2200; 1. 4、科室设置 本项目医院科室设置见表4。 表4 医院科室设置一览表 序号; 科室名称; 位置; 序号; 科室名称; 位置. 1; 急诊科; 外科楼一层，门诊楼一层; 11; 急救中心; 急救中心. 2; 内科; 内科楼一、二层， 综合楼二、三层; 12; B超室; 门诊楼. 3; 儿科; 内科楼三、四层; 13; 心电图室; 门诊楼. 4; 外科; 外科楼一至四层、六层， 门诊楼三层; 14; 手术室; 外科楼七层. 5; 妇产科; 外科楼五层、七层; 15; 康复科; 门诊楼三层. 6; 影像科; 医技楼一层; 16; ICU（重症监护室）; 门诊楼四层. 7; 检验室; 门诊楼; 17; 病房; 内科楼、外科楼、医技楼、门诊楼、综合楼. 8; 口腔科; 门诊楼; 18; 医办室; 内、外科病房楼. 9; 药房; 门诊楼; 19; 护办室; 内、外科病房楼. 10; 收费室; 门诊楼; /; /; /. 5、药物使用 本项目拟采用中西药结合技术治疗患者，中药采用中药制剂成品，医院不进行中药熬制。西药从国内外药厂采购，药物统一由药房进行发放。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员680人，其中医疗技术人员540人，其他人员140人，年工作天数365天，医疗技术人员采用三班倒制度，其他人员采用一班制，一班8小时。 7、公用工程 （1）供电 本项目用电引自当地市政电网，主要用于医院内医疗设备运行、照明、医疗器械消毒等，能够满足用电需求。 （2）供热与供气 项目区域采取集中供热，由魏县热力公司供暖。本项目不设锅炉，热水由各病房独立电热水器供应。食堂燃气采用管道天然气。 - 给排水 ①给水：本项目用水主要为医疗用水(含病人生活废水和门诊、病房、手术室、治疗室、各类检验室等处用水及病人生活用水)、就诊人员生活用水、医护人员生活用水、食堂餐饮用水，日用水量为208.62m3/d(76146.3m3/a)，由当地供水管网提供。本项目医护人员工作服、患者病服、床单等委外清洗。 ②排水： 根据《排污许可证申请与核发技术规范——医疗机构》（HJ1105—2020）要求，本项目口腔科、检验科相关科室使用药剂不涉及重金属、口腔科不涉及银汞合金材料。口腔科、检验科废水均作为门诊废水的一部分，按医疗污水核算。 本项目外排废水主要为医疗污水(含病人生活废水和门诊、病房、手术室、治疗室、各类检验室等处排出的污水及病人生活废水)、就诊人员和医护人员生活废水和食堂餐饮废水，外排废水量按用水量80%核算，废水产生量为166.896m3/d(60917.04m3/a)，食堂餐饮废水经隔油池处理后与医疗污水、就诊人员和医护人员生活废水一起进入院内污水处理站处理后，通过污水管网排入邯郸市东污水处理厂处理。项目用水数据河北省地方标准《用水定额第3部分：生活用水》(DB13/T1161.3-2016)核算，项目属二级综合医院，用水量核算见表5。 表5 本项目给排水情况一览表 项目; 用水标准; 规模; 日用水量（m3/d）; 时间; 年用水量 （m3/a）; 年排水量（m3/a）. 医疗; 400L/人.床; 460; 184; 365天; 67160; 53728. 门诊人员; 10L/人次; 252人次/天; 2.52; 365天; 919.8; 735.84. 医护人员; 1.2 m3/人.月; 540人; 21.6; 365天; 7884; 6307.2. 食堂; 10L/人次.餐; 500人次/天; 0.5; 365天; 182.5; 146. 合计; 208.62; 76146.3; 60917.04. 本项目用水水量平衡图如图1： 166.896 36.8 184 147.2 污水处理站 医疗用水 0.504 19.296 2.016 新鲜水 2.52 门诊人员用水 魏县污水处理厂 19.296 227.72 化粪池 4.32 21.6 17.28 医护人员用水 0.5 0.4 0.4 0.1 隔油池 食堂用水 图1 项目给排水水平衡图 单位：m3/d 8、平面布置 医院布局呈四方形围合结构，有两个大门，分别位于东侧和南侧，紧临道路，方便交通。院区北侧为内科住院楼，东侧为门诊楼，东南侧为医技楼，西南侧为仓库，西侧为综合楼，中部为外科住院楼。医疗废物暂存间布置在场地西北侧，食堂布置在综合楼一层，污水处理站为地埋式，位于西南部。医院各功能区分区布置，洁污、医患等路线清除，方便病人就医，布局合理。 项目平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程(图示)： - 本项目运营期工艺流程及产污节点见图2。 图2 工艺流程及排污节点示意图 主要污染工序： 1、废气：污水处理站产生的恶臭气体、食堂油烟。 2、废水：医疗污水和生活废水（含食堂废水），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS、挥发酚、总氰化物、总余氯、粪大肠菌群数。 3、噪声：污水处理设施等设备噪声、人群活动噪声及来往车辆的交通噪声，源强约为55~65dB(A)。 4、固废：污水处理站污泥、医疗废物、生活垃圾、食堂餐厨垃圾、隔油池废油脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、魏县人民医院环评手续情况 - 魏县人民医院成立于1951年，2002年7月17日《魏县人民医院医技楼项目环境影响报告表》通过原邯郸市环境保护局批复（见附件）；2005年7月4日《魏县人民医院病房楼项目环境影响报告表》通过原邯郸市环境保护局批复（见附件）；2011年6月4日《魏县急救中心项目环境影响登记表》通过原魏县环境保护局审批（见附件）；《魏县人民医院综合楼项目环境影响登记表》分别于2011年9月7日和2012年10月9日两次通过原魏县环境保护局审批（建设内容有所变化，见附件）。上述环境影响报告表均未开展建设项目竣工环境保护验收。2021年5月14日，邯郸市生态环境局魏县分局下达《排污限期整改通知书（12130434402947053R001R）》（见附件）。2021年5月14日，魏县人民医院根据邯郸市生态环境局魏县分局下达的限期整改通知书，组织召开了该医院“理顺、完善环评文件”等环保手续相关问题技术咨询会（专家咨询意见见附件）。 - 专家咨询意见结论： - 魏县人民医院的两项环境影响报告表经批复、建设后，未向主管环境保护部门提出验收申请，也未开展自主验收，属于环评手续不全； - 在多次改扩建之后，病床总数由300张扩至460张，各楼层布局也较原环评有较大变动，污水处理站处理规模由150m3/d扩至500m3/d，医疗废物年产生量由原环评文件中的9.5吨增至目前的90多吨； - 根据生态环境部《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单〉（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），魏县人民医院存在项目处置能力增大30%以上和污水处理设施规模增大导致废水污染物排放增加10%以上情形，界定为“重大变动”； - 依据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，应重新报批环境影响评价文件。 - 魏县人民医院现状环境影响 - 废水：主要有食堂餐饮废水、生活废水、医疗污水。食堂餐饮废水经隔油池处理、生活废水经化粪池处理后与医疗污水一起进入本项目污水处理站处理，经污水管网排入魏县污水处理厂处理。外排废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足魏县污水处理厂进水水质要求。 - 表 6 废水污水类别、污染物种类、污水排放去向及污染防治设施表 - 污水 - 来源; - 污水 - 类别; - 污染物种类; - 排放去向; - 污染治理设施名称; - 排放口类型; - 执行标准; - 备注. 门诊、病房、手术 室、口腔科、检验科等; 医疗 污水; - pH值、色度、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、总氰化物、总余氯、粪大肠菌群数; - 进入魏县污水处理厂; - 综合污水处理站; - 一般排放口; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足魏县污水处理厂进水水质要求; - 达标. - 医护人员生活废水和食堂餐饮废水; 生活 污水; - pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; - 隔油池+化粪池+综合污水处理站; - 一般排放口. 2、废气：主要是食堂油烟、废水处理站恶臭气体。 - 食堂油烟由集气罩收集后经高效油烟净化器处理，经排气管道引至建筑物屋顶排放，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型标准。 污水处理站池体采用地埋式，沉淀池上方均加盖密封，废水消毒过程也采用有效密闭措施，主要设备均为密闭。污水处理站周界臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氨、硫化氢、氯气无组织排放浓度、满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。 - 表 7 废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施表 - 污染物产生设施; - 废气产污环节; - 污染物种类; - 排放形式; - 污染治理设施名称; - 排放口类型; - 执行标准; - 备注. - 食堂灶头; - 食堂; - 油烟; - 有组织; - 高效油烟净化器; - 一般排放口; - 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型标准; - 达标. - 污水处 - 理站; - 污水、污泥处理设施; - 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; - 无组织; - 地埋式污水处理站; - /; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准; - 达标. - 3、噪声：主要为污水处理设施等设备噪声、人群活动噪声及来往车辆的交通噪声，项目边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中2类标准要求。 4、固废：主要为污水处理站污泥、医疗废物、生活垃圾、食堂餐厨垃圾、隔油池废油脂。院内设有专用的医疗废物暂存间和生活垃圾收集桶，污水处理站污泥经过漂白粉消毒处理后委托资质单位处置，医疗废物暂存于危废暂存间，委托资质单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理，食堂餐厨垃圾、隔油池废油脂由餐厨垃圾运输公司进行清运。 医院已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设危废暂存间1座，位于院区西北侧，该危险废物暂存间已做防渗处理，防渗系数小于1.0×10-10cm/s，并设置警示标识，危险废物暂存间占地面积20m2，目前，危废暂存间已占用面积10m2，危废暂存间满足储存要求。医院已按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定分类收集医疗废物，并与资质单位邯郸征海环保科技有限公司签订医疗废物处置合同。 表 8 医疗机构排污单位危险废物种类和处理方式表 - 危险废物种类; - 危险废物名称; - 处理措施; - 处理措施. - HW01：医疗废物; - 感染性废(831-001-01)、 - 损伤性废(831-002-01)、 - 病理性废(831-003-01)、 - 化学性废(831-004-01)、 - 药物性废物(831-005-01); - 分类收集包装，进入危废暂存间; 交由有资质的单位处置. HW01：污水处理站污泥; - 污水处理站污泥（841-001-01）; 漂白粉消毒. 综上，魏县人民医院内现状废水、废气、噪声和固体废物采取有效措施处理后对环境产生的影响很小，基本不存在明显的环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 根据魏县地面观测站环境空气质量例行监测点2019年全年(1月1日至12月31日)的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。 项目所在区域二氧化硫（SO2）年平均浓度29μg/m3，二氧化氮（NO2）年平均浓度37μg/m3，一氧化碳（CO）24小时平均浓度2300μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度206μg/m3、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度118μg/m3、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度66μg/m3，分别超标0.29倍、0.69倍、0.89倍，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即项目所占区域为不达标区。 魏县逐步推行“煤改气”计划及雾霾综合治理工程，随着区域内各类大气污染治理工程的推进，区域内环境中颗粒物能够得到有效控制，区域内环境将有所改善。 2、地表水环境 地表水环境质量数据引用《河北魏县经济开发区总体规划跟踪及调整环境影响报告书》地表水环境质量现状评价结果：评价区布设 4 个监测断面，分别为兴源河经园区进口处、兴源河经园区出口处、魏大馆渠污水处理厂排污口上游 500m 处、魏大馆渠污水处理厂排污口下游 2000m 处。 兴源河经园区进口处监测断面的 BOD5、总氮因子超出《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体相应指标，其它因子均达标；兴源河经园区出口处监测断面的 COD、BOD5、总氮因子超出《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体相应指标，其它因子均达标；魏大馆渠污水处理厂排污口上游 500m 监测断面的 BOD5、总磷、总氮因子超出《地表水环境质量标准》Ⅴ类水体相应指标，其它因子均达标；魏大馆渠污水处理厂排污口下游 2000m 监测断面的 COD、BOD5、高锰酸盐指数、总磷、总氮因子超出《地表水环境质量标准》Ⅴ类水体相应指标，其它因子均达标。 3、声环境 根据《魏县城区声环境功能区划分方案》，本项目所在区域属于2类声环境功能区，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 项目所在区域属于人工控制的城镇生态系统，区域内基本无天然植被，植被主要为人工种植的梧桐树等景观树木和花草，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于魏县县城主城区，边界外500米范围内无地下水集中工饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，故不再设地下水环境保护目标。根据项目特点、评价区域环境特征及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本项目主要环境保护目标及保护级别见表9。 表9 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 与项目边界最近距离（m）; 方位; 功能; 保护级别. 环境空气; 西关村; 5; NW; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 魏县地税局; 460; NW; 办公区. 地税家属院; 400; NW; 居住区. 梨香嘉园; 490; SW; 居住区. 魏县新协和医院; 390; SW; 医院. 魏县城镇派出所; 370; SW; 办公区. 魏县主城区; 50; 周边; 居住区. 魏县第四中学; 70; SE; 学校. 魏都公寓; 490; SE; 居住区. 魏县公安局; 450; SE; 办公区. 魏县林业局; 410; SE; 办公区. 魏县教师进修学校; 380; SE; 学校. 魏县鹤翔骨病医院; 260; NE; 医院. 魏县中医院; 390; NE; 医院. 魏县第一完小; 270; NE; 学校. 书香府邸小区; 100; E; 居住区. 声环境; 西关村; 5; NW; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 魏县主城区; 50; 周边; 居住区. |
| 污染物排放控制标准 | - 废气： 营运期：污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中型标准。 2、废水：医疗机构废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足魏县污水处理厂进水水质要求。 3、噪声：营运期运边界执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中2类标准。 4、固废：生活垃圾处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准要求；污水处理站产生的污泥清掏时执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准；医疗废物、污水处理站产生的污泥处置执行按照《医疗废物管理条例》（2011年修订）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定。 污染物排放标准限值见表10。 表10 污染物排放标准限值一览表 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 废气; 污水处理站; 臭气浓度; 10（无量纲）; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准. 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03. 氯气; 0.1. 甲烷（处理站内最高体积百分数）; 1%. 食堂; 油烟; 最高允许排放浓度≤2.0 mg/m3，净化设施最低去除率≥75%; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型标准. 废水; 医疗污水＋生活污水（含食堂废水）; pH; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准. COD; ≤250mg/L. BOD5; ≤100mg/L. SS; ≤60mg/L. 动植物油; ≤20mg/L. 石油类; ≤20mg/L. LAS; ≤10mg/L. 挥发酚; ≤1.0mg/L. 总氰化物; ≤0.5mg/L. 粪大肠菌群; ≤5000MPN/L. 总余氯消毒接触池接触时间; ≥1h. 接触池出口总余氯; 2~8mg/L. COD; ≤350mg/L; 魏县污水处理厂进水水质. BOD5; ≤250mg/L. SS; ≤200mg/L. NH3-N; ≤35mg/L. TN; ≤45mg/L. TP; ≤4mg/L. 噪声; 营运期; Leq(A); 昼间≤60dB(A); 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中2类标准. 夜间≤50dB(A). |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间国家及地方各级政府对主要污染物总量控制的相关规划、政策措施，结合本项目污染源及污染物排放特征，确定本项目需要实施总量控制的污染因子为：COD、氨氮、SO2、NOx。 本项目废气主要有：食堂油烟、废水处理站恶臭气体，污染物为油烟、臭气浓度、氨、硫化氢。 本项目废水主要是医疗污水和生活污水（含食堂废水），食堂废水经过隔油池预处理；生活污水经过化粪池预处理，然后废水混合一同进入项目废水处理站处理，综合废水量为60917.04 m³/a，采用“A/2O生化处理+次氯酸钠消毒”工艺，污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足魏县污水处理厂进水水质要求：COD350mg/L、氨氮35mg/L。 本项目总量核定量为： COD：350mg/L×60917.04m³/a×10-6=21.32t/a 氨氮：35mg/L×60917.04m³/a×10-6=2.13t/a 综上，本项目污染物排放总量控制指标建议值为COD21.32t/a、氨氮2.13t/a、SO20t/a、NOX0t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目各项工程已建设完成，项目施工期已经结束，不存在施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响分析 1、产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目现状废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表： 表11 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产污设施名称; 对应产污环节 名称; 污染物 种类; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生浓度(mg/m3); 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放浓度(mg/m3); 污染物排放速率(kg/h); 有组织排放口编号; 达标情况. 处理 能力; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术. 1; 食堂灶头; 餐饮; 油烟; 1.5×10-4; 6.25; 有组织; 4000m3/h; 90; 75; 可行; 3.75×10-5; 1.56; 0.00625; DA001; 达标. 2; 废水处理站; 废水处理; NH3; 0.0134; 0.11; 无组织; 500m3/d; /; /; 可行; 0.0134; 0.11; 1.53×10-3; /; 达标. H2S; 0.00146; 0.012; /; /; 可行; 0.00146; 0.012; 1.67×10-4; /. 氯气; 0.0097; 0.08; /; /; 可行; 0.0097; 0.08; 1.11×10-3; /. 甲烷（指处理站内最高体积百分数）; /; 2.5×10-4; /; /; 可行; /; 2.5×10-4; /; /. 臭气 浓度; /; <10（无量纲）; /; /; 可行; /; <10（无量纲）; /; /. 2、废气有组织排放口、无组织排放基本情况及监测要求 本项目现状废气有组织排放口、无组织排放基本情况及监测要求见下表： 表12 废气有组织排放口、无组织排放基本情况及监测要求一览表 有组织排放口. 序号; 排放口名称; 排放口编号; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内 径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类 型; 排放标准; 监测要求. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值(mg/m3); 监测点位; 监测 因子; 监测 频次. 1; 食堂 灶头; DA001; 油烟; 114°55′29.391″; 36°21′43.406″; 15; 0.3; 20; 一般 排放 口; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)应为中型标准; 2.0（最低去除率75%）; 排放口; 油烟; 1次/年. 无组织排放. 序号; 产污环节; 无组织排放编号; 污染物 种类; 主要污染防治措施; 排放标准; 监测要求. 名称; 浓度限值(mg/m3); 监测点位; 监测 因子; 监测 频次. 1; 废水处理站; 厂界; NH3; 污水处理站池体采用地埋式，主要设备均为密闭，污水处理站附近加强绿化; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准; 1.0; 污水处理站周界; NH3; 1次/季度. H2S; 0.03; H2S. 氯气; 0.1; 氯气. 甲烷; 1%; 甲烷. 臭气 浓度; 10（无量纲）; 臭气 浓度. - 3、废气污染物源强核算 - （1）食堂油烟 本项目在综合楼一层设食堂，灶头数量为4个，根据《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)应为中型标准，平均每天用餐人数500人。根据类比调查，不同工况油烟的挥发量均有所不同，人均食用油平均耗油系数以15g/人.d计，烹饪过程油的挥发损失率约2%，灶具运行时间按6h/d计。 治理措施：建设单位已安装国家认证的高效油烟净化器，油烟由集气罩收集后，经排气管道引至建筑物屋顶排放，且排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段，净化器收集效率取90%，净化效率为75%。 本项目食堂油烟经治理后，油烟排放量为0.0375kg/d（0.014t/a），经大气稀释扩散后对当地的环境空气质量影响很弱，根据现有监测数据，油烟最大排放浓度为1.56mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型标准（≤2.0mg/m3）。 - 废水处理站无组织废气 本项目污水处理站池体采用地埋式，沉淀池上方均加盖密封，废水消毒过程也采用有效密闭措施，主要设备均为密闭，只有开盖取样才会有部分气体逸散，污水处理站附近加强绿化。根据河北祥安检测技术服务有限公司于2021年4月30日出具的检测报告（202104HJ1003），经检测，污水处理站周界臭气浓度<10（无量纲）、甲烷（指处理站内最高体积百分数）2.5×10-4，氨、硫化氢、氯气无组织排放浓度最大值分别为0.11mg/m3、0.012mg/m3、0.08mg/m3，类比可知，氨、硫化氢、氯气排放速率分别为0.00153kg/h、0.000167kg/h、0.00111kg/h，按每年365天、每天24h运行计算，氨、硫化氢、氯气排放量分别为0.0134t/a、0.00146t/a、0.0097t/a。满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。不会对周围环境空气产生污染影响。 综上所述，本项目现状废气污染物达标排放，实施后不会对周围环境空气质量产生明显不利影响，环境影响可以接受。 二、水环境影响分析 （一）地表水环境影响分析 1、产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目现状废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表： 表13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生浓度(mg/m3); 污染治理设施; 废水排放量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放浓度(mg/L,除色度、pH值、粪大肠菌群数外); 排放方式; 达标情况. - 污染治理设施名称; 处理 能力; 治理工艺; 治理效率（%）; 是否为可行技术. 1; 医疗污水、生活 污水; pH值; /; 6~9; - 综合污水处理站; 500m3/d; 隔油池+化粪池+“格栅+调节池+A/2O生化处理+次氯酸钠消毒”; /; 可行; 60917.04; /; 6~9; 间接排放; 达标. 色度; /; 32; /; /; 32; 达标. COD; 21.32; 350; 80; 4.26; 70; 达标. BOD5; 6.27; 103; 80; 1.25; 20.6; 达标. SS; 5.66; 93; 70; 1.71; 28; 达标. 氨氮; 2.13; 35; 30; 1.49; 24.5; 达标. 动植物油; 0.054; 0.88; 50; 0.027; 0.44; 达标. 石油类; 0.0073; 0.12; 50; 0.0037; 0.06; 达标. LAS; 0.0061; 0.1; 50; 0.0030; 0.05; 达标. 挥发酚; 0.0052; 0.086; 30; 0.0036; 0.06; 达标. 总氰化物; 0.00035; 0.0057; 30; 0.00024; 0.004; 达标. 总余氯; 0.43; 7.03; /; 0.43; 7.03; 达标. 粪大肠菌群数; /; 4×105MPN/L; 99.95; /; 1.7×102MPN/L; 达标. 2、废水排放口基本情况及监测要求 本项目现状废水排放口基本情况及监测要求见下表： 表14 废水排放口基本情况及监测要求一览表 序号; 排放口名称; 排放口编号; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放口类 型; 排放标准; 监测要求. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值(mg/m3,除色度、pH值、粪大肠菌群数外); 监测点位; 监测 因子; 监测 频次. 1; 废水总排口; DW001; pH值; 114°55′30.024″; 36°21′40.292″; 排入魏县污水处理厂; 不连续排放，流量稳定; 一般 排放 口; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足魏县污水处理厂进水水质要求; 6~9; 总排口; 流量; 在线监测. 色度; /; pH值. COD; 250; COD. BOD5; 100; 氨氮. SS; 60; SS; 1次/周. 氨氮; 35; BOD5; 1次/季度. 动植物油; 20; 动植物油. 石油类; 20; 石油类. LAS; 10; LAS. 挥发酚; 1.0; 挥发酚. 总氰化物; 0.5; 总氰化物. 总余氯; 2~8. 粪大肠菌群数; 5000MPN/L; 粪大肠菌群数; 1次/月. - 本项目现状废水主要是医疗污水、生活污水（含食堂废水），生活污水经过化粪池预处理，食堂废水经过隔油池预处理，然后同医疗污水一同进入本项目废水处理站处理。根据河北祥安检测技术服务有限公司于2021年4月30日出具的检测报告（202104HJ1003（第二季度），见附件）可知，经检测，本项目综合废水污染物中色度、BOD5、SS、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、总氰化物、总余氯、粪大肠菌群数排放浓度平均值分别为32、20.6mg/L、28mg/L、0.44mg/L、0.06mg/L、0.05mg/L、0.06mg/L、0.004mg/L、7.03mg/L、1.7×102MPN/L。本项目废水经污水处理站处理后，外排废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足魏县污水处理厂进水水质要求。 为避免污水事故性排放对周围地表水、地下水和土壤产生污染，医院现设有消防水池（460m3，兼做事故池），用于收容临时排放的事故性废水，事故池容积可容纳24h污水产生量，且水处理设施及相应污水管网均应采取防渗措施，防渗层渗透系数小于1×10-10m/s。 本项目现状污水经采取以上防治措施后，对周围水环境产生的影响很小，区域水环境质量可维持现有水平。 - 依托污水处理厂可行性： - 本项目在魏县污水处理厂收水范围内且出水水质符合魏县污水处理厂进水要求。魏县污水处理厂主要处理县城生活污水，设计处理规模为3万吨/日，采用CASS处理工艺，目前日平均处理污水量为2.39 万立方米，有余量接收本项目废水。本项目废水处理依托魏县污水处理厂可行。 （二）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于V社会事业与服务业：158、医院，报告表类别，地下水影响评价Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。 综上，本项目不会对周围水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 1、噪声源源强及降噪措施 项目现状噪声源主要为污水处理设施等设备噪声、人群活动噪声及来往车辆的交通噪声，源强约为50~75dB(A)。项目主要设备噪声源及源强见下表。 表15 项目主要噪声源及源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 降噪措施; 噪声值dB(A); 持续时间; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 降噪前; 降噪后. 1; 呼吸机; 2; 选用低噪声设备、基础减振、严格限制探访时间、禁止大声喧哗等措施降噪20dB(A); 50~60; 30~40; 0：00~24：00; 边界外1米; 等效连续A声级; 1次/年. 2; 全自动血气分析仪; 1; 55~65; 35~45. 3; 导乐仪; 1; 55~65; 35~45. 4; 高频C型臂; 1; 55~65; 35~45. 5; 麻醉机; 1; 55~65; 35~45. 6; 麻醉机; 2; 55~65; 35~45. 7; 麻醉机; 1; 55~65; 35~45. 8; 麻醉机; 2; 55~65; 35~45. 9; 钛激光治疗机; 1; 55~65; 35~45. 10; 小C型臂; 1; 55~65; 35~45. 11; 腹腔镜; 1; 55~65; 35~45. 12; 血液透析仪; 2; 55~65; 35~45. 13; 全自动生化分析仪; 1; 55~65; 35~45. 14; 全自动生化分析仪; 1; 55~65; 35~45. 15; 全自动血凝仪; 1; 55~65; 35~45. 16; 血球计数仪; 1; 55~65; 35~45. 17; 血球计数仪; 1; 55~65; 35~45. 18; 移动DR机; 1; 55~65; 35~45. 19; DR; 1; 55~65; 35~45. 20; DR; 1; 55~65; 35~45. 21; 数字胃肠X光机; 1; 55~65; 35~45. 22; 核磁共振; 1; 55~65; 35~45. 23; CT机; 1; 55~65; 35~45. 24; 彩超及工作站; 1; 55~65; 35~45. 25; 彩超及工作站; 4; 55~65; 35~45. 26; 彩超; 1; 55~65; 35~45. 27; 彩超; 1; 55~65; 35~45. 28; 彩超; 1; 55~65; 35~45. 29; 胃镜; 1; 55~65; 35~45. 30; 风机; 4; 污水处理设施设置于地下+选用低噪声设备+基础减振降噪30dB(A); 65~75; 35~45. 31; 泵类; 6; 65~75; 35~45. 通过采取主要污水处理设施设置于地下、选用低噪声设备、基础减振、严格限制探访时间、禁止大声喧哗等隔声降噪措施。 - 2、达标分析 - 通过采取上述措施后，根据河北祥安检测技术服务有限公司于2021年4月30日出具的检测报告（202104HJ1003），经检测，医院边界昼间噪声最大值为59.65dB(A)、夜间噪声最大值为49.1dB(A)。项目现状边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中2类标准要求。声环境保护目标处的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 因此，项目正常运营过程中产生的噪声不会对周围声环境造成明显污染影响，区域声环境质量可维持现有水平。 四、固体废物环境影响分析 1、固体废物产生及处置情况 项目现状固体废物主要为污水处理站污泥、医疗废物、生活垃圾、食堂餐厨垃圾、隔油池废油脂。 项目固体废物产生及处置情况见表16。 表16 项目固体废物产生及处置情况 编号; 产生环节; 固废名称; 主要成分; 产生量（t/a）; 性质; 危险固废编号; 处置措施. 1; 职工、病人生活; 生活垃圾; 废纸、废塑料等; 64; 一般 固废; /; 由环卫部门清运. 2; 食堂; 餐厨垃圾; 摘下的菜根、叶等; 13; /; 由餐厨垃圾运输公司进行清运. 3; 隔油池; 废油脂; 废动植物油; 0.027; /. 4; 医疗过程; 感染性医疗废物; 一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、生物培养残余物、化验检查残余物; 72.77; 危险废物; 841-001-01; 委托资质单位处置. 5; 损伤性医疗废物; 废弃的医用锐器; 20.08; 841-002-01. 6; 病理性医疗废物; 人体废弃物和医学实验动物尸体; 0.73; 841-003-01. 7; 化学性医疗废物; 废弃的化学物医学影像室、实验室废弃的化学试剂; 0.09; 841-004-01. 8; 药物性医疗废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 0.03; 841-005-01. 9; 污水处理站; 污泥; 有机质、杂质; 1.7; 841-001-01; 漂白粉消毒、脱水后，委托资质单位处置. 由上表可知，本项目固体废物均得到合理的处理处置，不会对周围环境产生影响。 2、一般固废暂存要求 本项目现状各类废物分类收集、定点堆放在厂房一般固废暂存区，定期外售综合利用。按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护标志，采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。 3、危险废物环境影响分析 （1）危险废物基本情况 项目现状危险废物基本情况详见下表。 表17 危险废物分析汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序/装置; 形态; 主要成分; 危险成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 感染性医疗废物; HW01; 841-001-01; 72.77; 医疗过程; 固/液; 一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、生物培养残余物、化验检查残余物; 致病菌、有害化学物质; 1天; In; 委托资质单位处置. 2; 损伤性医疗废物; HW01; 841-002-01; 20.08; 固; 废弃的医用锐器; 1天; In. 3; 病理性医疗废物; HW01; 841-003-01; 0.73; 固; 人体废弃物和医学实验动物尸体; 1天; In. 4; 化学性医疗废物; HW01; 841-004-01; 0.09; 固/液; 废弃的化学物医学影像室、实验室废弃的化学试剂; 1天; T/C/I/R. 5; 药物性医疗废物; HW01; 841-005-01; 0.03; 固/液; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1天; T,In. 6; 污泥; HW01; 841-001-01; 1.7; 污水处理站; 固; 有机质、杂质; 1天; In; 漂白粉消毒、脱水后，委托资质单位处置. |
| 运营期环境影响和保护措施 | （2）危险废物贮存场所环境影响分析 项目现状已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设危废暂存间1个（见附图3），建筑面积20m2。该危险废物暂存区满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取相应的防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标识。在采取严格防治措施的前提下，本项目危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 本项目产生的医疗废物采用专用包装袋包装，且外表设置环境保护图形标志和警示标志，分类暂存于危废暂存间内，交资质单位邯郸征海环保科技有限公司处置；污泥消毒后经离心脱水机脱水，然后密闭封装，交资质单位邯郸征海环保科技有限公司处置。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危废暂存间基本情况见表18。 表18 项目危险废物暂存场所（设施）基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力t/a; 贮存周期. 1; 感染性医疗废物; HW01; 841-001-01; 厂区内; 20m2; 袋装; 0.2; 1天. 2; 损伤性医疗废物; HW01; 841-002-01; 袋装; 0.05. 3; 病理性医疗废物; HW01; 841-003-01; 袋装; 0.002. 4; 化学性医疗废物; HW01; 841-004-01; 袋装; 0.001. 5; 药物性医疗废物; HW01; 841-005-01; 袋装; 0.001. 6; 污泥; HW01; 841-001-01; 袋装; 1.8. 项目现状危险废物暂存间内暂存的危险废物分类存放，危废包装容器占地面积15m2，危废间面积能够满足医院危险废物的暂存需求。 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，医疗卫生机构应当及时分类收集医疗废物。同时，严格按照《医疗废物管理条例》（2011年修订）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中的相关规定交给有相关资质的单位邯郸征海环保科技有限公司处置。危险废物存放场所按照如下措施管理： ①设有安全照明和观察窗口，并设有应急防护设施； ②设有隔离设施和防风、防晒、防雨设施以及消防设施； ③设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； ⑤设有专人专职对拟建项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 ⑥设有泄漏液体收集装置。 ⑦不相容的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断。 （3）危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物产生及贮存场所距离近，医院房间地面及运输通道采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏较易控制，对周边环境敏感点及地下水环境影响小。 （4）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物均委托具有相应处理资质的单位邯郸征海环保科技有限公司进行处置，该资质单位提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物及相关环境服务，持有环保部颁发的《危险废物经营许可证》。 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对当地的景观环境和生态环境造成污染影响。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）中土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会服务业（其他）”中Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 六、外环境对本项目的影响 外环境对本项目的主要影响为交通噪声影响，项目紧邻望远北街、魏州西路，为保证道路汽车鸣笛等偶发高频噪声可能对本项目的影响，评价要求在门诊楼和医技楼临路侧窗户采用隔音效果好的塑钢窗户、中空隔音玻璃，一般可降噪10dB(A)以上，对本项目的影响不大。 七、环境风险分析 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的易燃易爆危险物质为酒精（乙醇）、有毒有害物质为次氯酸钠、助燃物质为氧气。 2、敏感目标调查 通过现场实地调查和收集资料，对本项目周边的环境敏感目标进行调查，环境敏感目标情况见图3。 3、环境风险潜势初判 本项目耗材仓库的酒精（乙醇）为瓶装，加药间的次氯酸钠为罐装，制氧站的氧气为储罐储存。酒精（乙醇）、次氯酸钠最大存储量分别为1.1t、0.8tt，临界贮存量分别为500t、5t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中附录C规定，危险物质与临界量比值（Q）按下式计算： q1/Q1+q2/Q2+qn/Qn=1.1t/500t+0.8t/5t=0.1622＜1 表20 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表可知，本项目环境风险潜势为I，需进行简单分析。 4、风险识别 本项目风险识别一览表见表21。 表21 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 耗材仓库; 乙醇; 泄漏、火灾; 化学品泄漏后遇明火或高热，引起火灾，产生一般性消防废水，主要污染物为SS；燃烧产生的CO、颗粒物等可能对大气环境造成污染; 周围居住区、土壤、环境空气. 2; 加药间; 次氯酸钠; 泄漏; 泄漏后可能污染土壤; 周围土壤. 3; 氧气罐; 氧气; 泄漏、火灾; 氧气罐泄漏后遇明火或高热，引起火灾，产生一般性消防废水，主要污染物为SS；燃烧产生的CO、颗粒物等可能对大气环境造成污染; 周围居住区、环境空气. 4; 废水处理设施; 医疗污水; 泄漏; 废水处理水池、废水管网破裂造成泄漏，可能对地下水、土壤环境造成污染; 土壤、水环境. 5; 危废间; 医疗废物; 泄漏; 医疗废物混入生活垃圾中，若处理不及时，可能造成病菌扩散，危害人体健康；储存容器损坏，发生泄漏，可能污染周围土壤; 土壤、周围居住区. 5、环境风险分析 ### (1)耗材仓库、加药间、氧气罐、危废间的事故排查风险分析 ### 本项目存放在耗材仓库的化学品、加药间的次氯酸钠和暂存在危废间的危险废物当发生泄漏的时，将有可能污染到附近的土壤环境。 ### 本项目存放在耗材仓库的化学品、氧气罐内氧气泄漏后遇明火或高热，引起火灾，产生一般性消防废水，主要污染物为SS；燃烧产生的CO、颗粒物等可能对大气环境造成污染。 ### 本项目耗材仓库、加药间和危废间的地面应做防渗，乙醇瓶、次氯酸钠罐、危废间加设围堰，耗材仓库、加药间和危废间应为密闭空间，可挡风遮雨防晒。项目耗材仓库、加药间和危废间按上述要求设置后，当液体化学品和液体危废泄漏时可有效的防止其外泄和渗漏。因此发生化学品和危险废物泄漏对周边土壤环境造成污染的可能性低，其风险可控。 ### (2)污水处理站事故排放风险分析 ### 本项目的生活污水和医疗污水经化粪池+自建污水处理站预处理后排入魏县污水处理厂处理。因此若污水处理设施岀现处理失效或者泄漏时会通过下水道直接污染纳污水体及周边环境。 ### 医院产生的污水量不大，在确保污水处理站和排水管道埋放位置经过硬底化并作定期检査，本项目设事故池。在采取以上措施后可以有效防止出现污水泄漏事故。因此发生污水泄漏对环境产生污染的可能性低，其风险可控。 ### 6、风险防范措施 ### 为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。针对上述事故建设单位应该采取以下防范措施： ### （1）耗材仓库酒精（乙醇）等化学品泄漏风险控制措施 ### ①存放液体原料的仓库应以混凝土硬化地面作为基础，并做好防渗措施； ### ②存放液体原料的仓库应设置围堰； ### ③安排专人定期对原料进行排查； ### ④车间内准备足够的沙包，以应对突发的泄漏； ### ⑤加强员工的岗前培训，强化安全意识，指定操作规程； ### ⑥加强对污水处理设施的检修维护。 ### （2）耗材仓库的化学品、氧气泄漏后引发火灾事故风险控制措施 ### ①设立防火区，在氧气罐区、耗材仓库张贴禁火标示，制定制氧站安全管理制度，保证禁火区内无火种、火源、可燃物，采用防爆型照明、通风设施，确保在本区内不发生火灾； ### ②耗材仓库各物料分区储存，储存区通风效果良好，远离明火作业点、高压线； ### ③严格按照安全操作规程进行操作，定期检查贮存区的防雷、防静电设施以及消防设施的使用情况及使用期限； ### ④制定烟火管理制度，制定设备安全使用制度及检测维修制度，并得到认真贯彻落实； ### ⑤制定动火管理制度：在设备维修必须动火时，一定按动火、防火管理制度执行，加强监督管理，保证不发生火灾； ### ⑥制氧站和耗材仓库设防火、防爆、防中毒等事故处理系统；配备应急救援物资，设计救援通道和应急疏散通道； ### ⑦加强对职工的安全知识教育，包括消防知识、化学品物性、救护、逃生、触电等各方面知识的教育，提高职工的素质和技能，定期进行消防事故演练。 ### （3）医疗废物泄漏风险控制措施 ### ①医院所设医疗废物暂存场所必须与生活垃圾存放地分开，与人员活动密集区隔开。暂存场所设有防雨淋装置，基层高度要确保设施不受雨水冲击或浸泡。 ### ②医疗垃圾必须采用双层防渗垃圾袋进行密封包装，暂存场所要有严密的密封措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防蝇、防鼠等安全措施。另外要设置专用医疗废物、危险废物警示标识。 ### （4）加药间次氯酸钠泄漏风险控制措施 ### ①次氯酸钠存放于阴凉、通风处，运行时保持良好通风环境； ### ②保持吸收系统等容器密封； ### ③做好次氯酸钠投加器规范操作； ### ④做好次氯酸钠罐的设备维护； ### ⑤加强污水处理设备操作人员管理，操作人员必须经过专业培训，严格遵守操作。 ### 本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法(环发[2010]113号)》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)的相关要求编制应急预案，发生泄漏、火灾、爆炸事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急预案，立即组织救援，并立即报告当地管理部门。 7、分析结论 综上所述，项目经采取有效的环境风险防治措施，制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制、监督、运营及维护方面采取有效措施后，项目运营的安全性将得到有效保证，环境风险事故的发生概率可控制在可接受水平。 建设项目环境风险简单分析一览表见表22。 表22 建设项目环境风险简单分析一览表 建设项目名称; 魏县人民医院建设项目. 建设地点; 魏县魏城镇西关外一号. 地理坐标; 东径：114度55分 30.835 秒，北纬： 36度 21 分41.808秒. 主要危险物质及分布; 危险物质：次氯酸钠、酒精（乙醇）、氧气、医疗废物、医疗废水； 分布：加药间、耗材间、氧气罐、危废间、废水处理站. 环境影响途径及危害后果; 见环境风险分析章节. 风险防范措施要求; 见环境风险防范措施及应急要求. 填表说明; 项目经采取有效的环境风险防治措施，制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制、监督、运营及维护方面采取有效措施后，项目运营的安全性将得到有效保证，环境风险事故的发生概率可控制在可接受水平. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环保措施 | 执行标准 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | # 废水处理站 | # 臭气浓度、氨、硫化氢、氯气、甲烷 | 地埋式结构，空气稀释，绿化带吸污 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
|  | # 食堂 | # 油烟 | 4套高效油烟净化器，排气筒出口段长度不小于4.5倍直径平直管段 | 《饮食业油烟排放标准》中型饮食单位最高允许排放浓度要求 |
| 地表水环境 | # 综合废水 | COD、BOD5、 SS、氨氮、 LAS、动植物油、石油类、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群数、总余氯 | 食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后，与医疗污水一起经本项目废水处理站处理，经市政污水管网最终进入魏县污水处理厂处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足魏县污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 边界 | Leq(A) | 交通噪声通过限制车速、夜间禁止鸣笛；废水处理设施采用地埋式，选用低噪声设备、基础减震等措施 | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表1中2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工、病人生活 | 生活垃圾 | 垃圾收集点暂存，定期交由环卫部门统一处置 | 合理处置 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾运输公司进行清运处理 |  |
|  | 隔油池 | 废油脂 |  |  |
|  | 医疗过程 | 感染性医疗废物 | 委托资质单位处置 |  |
|  |  | 损伤性医疗废物 |  |  |
|  |  | 病理性医疗废物 |  |  |
|  |  | 化学性医疗废物 |  |  |
|  |  | 药物性医疗废物 |  |  |
|  | 废水处理站 | 污泥 | 消毒脱水后，委托资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水污染防渗措施 | 隔油池、化粪池做防渗处理，防渗层渗透系数≤10-7 cm/s；污水处理设施及涉医疗污水管网均应采取防渗措施，使防渗层渗透系数小于1×10-10m/s；危废间做防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 见“环境风险分析”章节 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

建设项目环境影响可行性结论： 综合以上分析，该项目建设符合国家产业政策，选址合理，在采取相应的环保治理措施并保证其正常运行的前提下，可以实现污染物达标排放，对周围环境影响较轻。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表       单位：t/a

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量 | 现有工程许可排放量 | 在建工程排放量 | 本项目排放量 | 以新带老消减量 | 本项目建成后全厂排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | # 食堂油烟 |  |  |  | 3.75×10-5 |  |  |  |
|  | # 臭气浓度 |  |  |  | <10（无量纲） |  |  |  |
|  | # 氨 |  |  |  | 0.0134 |  |  |  |
|  | # 硫化氢 |  |  |  | 0.00146 |  |  |  |
|  | # 氯气 |  |  |  | 0.0097 |  |  |  |
|  | # 甲烷 |  |  |  | 2.5×10-4（体积百分数） |  |  |  |
| 废水 | # COD |  |  |  | 4.26 |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 1.25 |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 1.71 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 1.49 |  |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.027 |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.0037 |  |  |  |
|  | LAS |  |  |  | 0.0030 |  |  |  |
|  | 挥发酚 |  |  |  | 0.0036 |  |  |  |
|  | 总氰化物 |  |  |  | 0.00024 |  |  |  |
|  | 总余氯 |  |  |  | 0.43 |  |  |  |
|  | # 总大肠菌群数 |  |  |  | 170MPN/L |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | （64t/a） |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | （13t/a） |  |  |  |
|  | 废油脂 |  |  |  | （0.027t/a） |  |  |  |
| 危险废物 | 感染性医疗废物 |  |  |  | （72.77t/a） |  |  |  |
|  | 损伤性医疗废物 |  |  |  | （20.08t/a） |  |  |  |
|  | 病理性医疗废物 |  |  |  | （0.73t/a） |  |  |  |
|  | 化学性医疗废物 |  |  |  | （0.09t/a） |  |  |  |
|  | 药物性医疗废物 |  |  |  | （0.03t/a） |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  | （90t/a） |  |  |  |
| 注：（）中内容表示不外排 |  |  |  |  |  |  |  |  |